**Beskrivelse:**

Type: BROEN BALLOMAX

Art. Nr.: 68.602

Trykttrin: PN 25

Dimensioner: DN 015 til DN 040

**Udførsel**

Helsvejst anboringsventil med fuldt gennemløb og svejse/svejse tilslutning. Specielt designet til brug for fjernvarme, varme, køling og industrianlæg. Anboringsventil med rørprop for tilsvejsning før isolering, kugle med kærv for retningsindikation. Der må kun bruges originalt anboringsværktøj iht. fabrikantens anvisninger.

Ventiler skal være godkendt i henhold til direktivet for trykbærende udstyr PED 2014/68/EU, Modul H. og fremstillet i henhold til ISO9001:2008 og ISO14001.

**Tekniske data:**

Tilslutning: Svejse / Svejse

Tryktrin: PN25

Temperatur: Vedvarende 140 °C

Medium: Behandlet vand som ikke nedbryder stål

Ventilhus: Stål P235GH (St. 37)

O-ring: EPDM og Viton  
Kugle: Rustfrit stål AISI 304L   
Sædepakning: Forstærket PTFE 20% C, sæderingsstyr i RS stål og fjederaflastning

Betjening: Unbraco nøgle og/eller sekskantnøgle.

Overflade: Miljøvenlig korrosionsbestandig maling.

**Mærkning:**

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Temperaturområde, Produktionsmåned og år.

CE mærkning

**Tilbehør:**

Anboringsværktøj for respektive dimensioner.