Beskrivelse

Type:	BROEN BALLOMAX

Art. Nr.:	3/A…

Tryktrin:	PN 40 / 25 / 16

Dimension:	DN 150 til DN 1000

Udførelse

Helsvejst dobbeltlejret kugleventil med fuld gennemløb og svejse/svejse tilslutning. Specielt designet til brug for fjernvarme, varme, køling og industrianlæg. Kugle udført i elektrokemisk nikkelbelagt stål. Spindel og stop udført i rustfrit stål. Pakdåse med tre-dobbelttætning med O-ringe.

Ventiler skal være godkendt i henhold til direktivet for trykbærende udstyr PED 2014/68/EU, Modul H. og fremstillet i henhold til ISO9001:2008 og ISO14001.

Tekniske data:

Tilslutning:	Svejse / Svejse

Tryktrin:	PN 40 / 25 / 16

Temperatur:	Op til 200°C, jævnfør tryk/temperatur diagram

Medium:	Behandlet vand som ikke nedbryder stål – Fluidgruppe II

Ventilhus: 	Stål P355NH (1.0565)

O-ring:	EPDM
Kugle: 	Eletrokemisk nikkelbelagt stål A350-LF2 (1.0482) 
Sædepakning:	Forstærket PTFE 20%C

Betjening:	ISO flange for gear/aktuator

Overflade:	Miljøvenlig korrosionsbestandig maling.

Mærkning:

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Temperaturområde, Produktionsmåned og år.

CE mærkning

Tilbehør:

Manuelt eller elektrisk gear