Beskrivelse

Type:	BROEN BALLOMAX

Art. Nr.:	BBM15001

Tryktrin:	PN 25

Dimension:	DN010 til DN050

Udførelse

Kugleventil med fuldt gennemløb og flange/flange tilslutning. Specielt designet til brug for fjernvarme, varme, køling og industrianlæg. Huset er udført som et rør presset omkring kuglen for kompakt design. Spindel og stop udført i rustfrit stål med dobbelttætning i pakdåse med udskiftelige O-ringe og lasersvejst på ventilhuset. Håndtaget er udført i metal indstøbt i glasfiber forstærket nylon med klipfunktion for nem montage. Individuel indikation af ventil med farvede clips. Individuel ventil identifikation med nummer.

Ventiler skal være godkendt i henhold til direktivet for trykbærende udstyr PED 2014/68/EU, Modul H. og fremstillet i henhold til ISO9001:2008 og ISO14001.

Tekniske data:

Tilslutning:	Flange / Flange

Tryktrin:	PN 25

Temperatur:	Vedvarende 150 °C

Medium:	Behandlet vand som ikke nedbryder stål

Ventilhus: 	Stål P235GH (St. 37)

O-ringe:	EPDM
Kugle: 	Rustfrit stål AISI 304L 
Sædepakning:	Forstærket PTFE 20%C

Betjening:	Glasfiber forstærket nylon med indstøbt metalgreb

Overflade:	Miljøvenlig korrosionsbestandig maling.

Mærkning:

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Ventilnummer, Tilslutningsstørrelse.

CE mærkning

Tilbehør

Clips i gul, rød og/eller blå